Выдержка из СП 42-101-2003 СВОДА ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ.

Требования к помещениям, где устанавливается отопительное газовое оборудование.

Топочная:

- Высота потолков не менее 2,5 м (2,2 м при мощности оборудования менее 60 кВт);

- Вентиляция помещения в объеме 3-х кратного воздухообмена в час (диаметр вентиляционного канала по расчету);

- Приток воздуха (жалюзийная решетка для топочных) по расчету;

- Окно с форточкой, с площадью остекления 0,03 кв.м. на 1 куб.м. объема помещения, но не менее 0,8 кв.м.;

- Объем помещения на один котел удобный для обслуживания, но не менее 7,5 куб.м., при установке 2-х котлов – не менее 15 куб.м.;

- Сигнализатор загазованности– при установке котлов мощностью более 60 кВт, при установке котлов в цокольных этажах, в отдельно стоящих топочных, в топочных не сообщающихся со смежными помещениями 1 этажа;

- Диаметр дымохода – по паспорту котла;

- Расстояние от горелки котла до противоположной стены не менее 1,0 м.;

- Расстояние от газового счетчика до газовых приборов не менее 1,0 м.;

- Расстояние от газового счетчика до электрического счетчика не менее 0,5 м.;

Кухня:

- При установке 4-х конфорочных плит объем помещенияне менее 15 куб.м., 2-х конфорочных плит – не менее 8 куб.м.;

- Высота потолкане менее 2,2 м;

- Окно с форточкой, с площадью остекления 0,03 кв.м. на 1 куб.м. объема помещения, но не менее 0,8 кв.м.;

- Вентиляция помещения в объеме 3-х кратного воздухообмена в час (диаметр вентиляционного канала по расчету);

- При установке газового котла в помещении кухни (вместе с плитой) – смотри требования к топочной.

Требования к прокладке подземного газопровода

- Расстояние от подземного газопровода до другого газопровода  при параллельной прокладке – 0,5 м.;

- Расстояние от подземного газопровода до других коммуникаций (водопровод, канализация, водосток, дренаж, тепловые сети, силовые кабели, кабели связи)  при параллельной прокладке – 1,0 м.;

- Расстояние от подземного газопровода низкого давления до зданий (фундаментов зданий и сооружений, в том числе сараев, беседок и т. п.) не менее 2,0 м.;

- Расстояние от подземного газопровода среднего давления до зданий (фундаментов зданий и сооружений, в том числе сараев, беседок и т. п.) не менее 4,0 м.;

- Расстояние от подземного газопровода низкого давления до колодцев не менее 1,0 м.;

- Расстояние от подземного газопровода до заборов (фундаментов ограждений), опор линий электропередачи не менее 1,0 м.;

- Расстояние от подземного газопровода низкого давления до деревьев не менее 1,5 м.